Дел. број: 02-27/2022/3

Нови Сад, 11.05.2022. године

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за Преглед и  одржавање машинске инсталације ПП заштитне опреме, дојављивача пожара и дојаве гаса  Централне зграде Универзитета у Новом Саду:

Понуду конципирати како је дато у захтеву по ставкама и роком важења како је дато у захтеву:

1.  ЦЕНТРАЛА  ЗА  ДОЈАВУ  ПОЖАРА:

-  провера  функционалности  централе; сигнали, квара, аларма, напајање главног и  резервног  извора

-  провера  рада  ручних  и  аутоматских  јављача  пожара  побудом у целом  објекту,

-  издавање  стручног  налаза  са  роком  важења  3  месеца.

2.  АУТОМАТСКИ  СИСТЕМ  ЗА  ГАШЕЊЕ  ПОЖАРА - СПРИНКЛЕРИ:

-  визуелни  преглед  инсталације,   да  нема  механичких оштећења,

-  функционалана  проба  стартовања  пумпе, отварања спринклер вентила  у  систему

-  издавање  стручног  налаза  са  роком  важења  6  месеци.

3.  АУТОМАТСКИ  СИСТЕМ  ЗА  ГАШЕЊЕ  ПОЖАРА  У  СЕРВЕР  САЛИ ФМ-200:

-  визуелна  контрола  боца ,  стање  манометра  притиска,

-  провера  напуњености  боца  гасом ФМ-200,

-  провера  функције  окидања,  без  боца - "испуцавање"

-  провера  заптивености   вентила,

-  издавање  стручног  налаза  са  роком  важења  6  месеци

4.  ПРОТИВ-ПОЖАРНЕ  КЛАПНЕ:

-  функционалана  проба  отварања   и   затварања  ПП  клапни-

појединачно  у  целом  објекту

-  издавање  стручног  налаза  са  роком  важења  6  месеци

5.  ХИДРАНТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ:

-  провера   притиска  и  проточног  капацитета  воде

-  пуштање  воде  преко  манометра  у  посуду

-  издавање  стручног  налаза  са  роком  важења  6  месеци

6.  ПРОТИВ-ПАНИЧНА  РАСВЕТА:

-  провера  рада  сваке  светиљке  посебно  са  мерењем  времена аутономије  рада,

- замена  неисправних  паника,

-  Издавање  стручног  налаза  са  роком  важења  6  месеци

7.  ХИДРОЦЕЛ  ИНСТАЛАЦИЈА:

-  визуелни  преглед  пумпи,

-  подешавање  капацитета  притиска,

-  укључивање  и  искључивање  пумпи  и  стављање  у  мобилно стање

-   издавање  стручног  налаза  са  роком  важења  6 месеци

8.  ЦЕНТРАЛА  ЗА  ДЕТЕКЦИЈУ  ЦО  У  ГАРАЖАМА:

-  све  исте  радње  као  за  централу  за  дојаву  пожара

9.  ПРОТИВ-ПОЖАРНИ  АПАРАТИ:

-  контрола  напуњености  прахом  С,

-  издавање  атест-картице  са  роком  важења  6  месеци

НАПОМЕНА:

Добављач је дужан да у поступку редовне контроле, сервиса и одржавања опреме за ње Машинске инсталације ПП Заштите Централне зграде Универзитета у Новом Саду ради на начин како је то предвиђено нормама и упуствима произвођача опреме, уређаја и остале опреме прати законске и временске рокове.

Добављач је обавезан да:

- услуге врши на начин како је то предвиђено нормама и упуствима произвођача  опреме, уређаја и остале опреме

-прати законске и временске рокове за контролу

- доставља записник тј. стручни налаз

Понуду конципирати како је дато у захтеву, понуду доставити на меморандуму уредно испуњену и оверену. Уколико понуда не садржи све тражено из захтева и ако није оверена, сматраће се неисправном.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најнижа понуђена цена“.

Цене предметних услуга морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату вредност и укупно.

Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ-а и укупно.

Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не исказују се посебно). Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују.

Остали елементи битни за исправност понуде:

  - Рок: 17.05.2022.године.

  - Време до 09.00 часова.

  - Место  УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ– РЕКТОРАТ;Зорана Ђинђића 1

21000 Нови Сад(2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ)

Или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs

ЕЛЕМЕНТИ  ПОНУДЕ

1. Структура цене – са и  без урачунатог пореза на додату вредност и укупно

2. Квалитет  –  у складу са важећим стандардима у области

4. Услови плаћања – мин. 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке

5. Рок важења понуде –  30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда

6. Модел уговора – саставни део понуде.

С поштовањем,

Универзитет у Новом Саду